# Text boxes

|  | High Resolution Redox, HRR, Strantrol and Stranco - торговая марка SIEMENS. |
| --- | --- |
|  | Информация, предоставленная в этой брошюре, содержит общую информацию о приборах. В связи с постоянными разработками и усовершенствованиями нашей продукции некоторые спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. |
|  | ST.040.810.000.GE.1006 |
|  | © 2006 Siemens Water Technologies Corp. |
|  |  | Российский представитель |
|  |  | OOO «Экоконтроль С» |
| Siemens | Tel: + 44 (0) 1732 771777 | 107241 Москва, ул. Байкальская , 11 |
| Water Technologies | Fax: + 44 (0) 1732 354222 | Тел /Факс: +7 495 469-48-77, 466-97-91 |
| Priory Works, Tonbridge, | www.stranco-leisure.co.uk | abg@ecocontrol.ru, info@ecocontrol.ru |
| Kent, TN11 0QL, England | Info@stranco-leisure.co.uk | http://www.ecocontrol.ru |

Water Technologies

System 3NX®

Контроллер для

плавательных

бассейнов и

спа-центров

ОПИСАНИЕ

Контроллер для плавательных бассейнов и спа-центров System 3NX сочетает низкую стоимость, легкость в эксплуатации и технические характеристики, требуемые для современных плавательных бассейнов. В System 3NX используется технология высокоточного определения редокс-потенциала (HRR®) фирмы Stranco®, которая дает возможность отображения показателей качества воды бассейна (в ppm) с помощью светодиодной линейки. Значения рН, редокс-потенциала и температуры воды выводятся на буквенно-цифровой экран.

System 3NX дает пользователю возможность автоматически дозировать подачу реагентов, устанавливать параметры срабатывания сигнали-зации (низкое/высокое значение), устанавливать защиту от передозировки реагентов. Система обеспечивает пропорциональное управление и имеет реле выхода сигнализации. Для оборудо-вания спа-центров реле сигнализации может перепрограммироваться на подачу сигнала о повы-шении уровня pH, а контроллер — использоваться для регулирования уровня pH. Для удобства монтажа и техобслуживания контроллер, проточная ячейка, электрораспределительная коробка и сетевой выключатель смонтированы на панели из ПВХ.

Датчики Strantrol©

Новые запатентованные датчики Strantrol®, имеющие гарантийный срок службы в 2 года, в среднем рассчитаны на 5 и более лет эксплуатации. Дополнительная безопасность обеспечивается безотказными системами независимой блокировки подачи реагентов, которые срабатывают в случае выхода управляющих сигналов за заданные пределы.

Датчик HRR и рН

- Пропорциональная дозировка: для обеспечения высокого качества воды при любой посещаемости бассейна дозировка реагентов варьируется за считанные секунды в зависимости от числа купающихся.

- Защита от передозировки: для обеспечения уверенности в том, что купающимся не грозит передозировка реагентов существует надежная автоматическая система защиты.

- Дисплей и сигнализация: Буквенно-цифровой дисплей отображает значения pH, редокс-потенциала, температуры и доступ к меню пользователя. Значения в ррm наглядно определяются по сигнальной светодиодной линейке.

- Температура: В стандартном исполнении System 3 имеет датчик температуры PT~ 00 с дисплеем, и уставками сигнализации высокой и низкой температуры.

- Гарантия на контроллер и датчики составляет 2 года.

ФУНКЦИИ:

Непрерывное отслеживание и контроль содержания хлора / брома, рН и температуры воды с помощью микропроцессора.

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИ:

Хлор / бром:  0,6-6,0 ppm

pH:	2-12

Опция: HRR®: 0 - 1000 мВ

ДИАПАЗОН УСТАНОВКИ:

Хлор / бром: 0,6-6,0 ppm

рН – 2-12 (опция:  Регулирование уровня pH)

Опция: HRR®: 600-900 мВ

ПОКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (опция - в мини-установках):

Диапазон:     0-60°C при разрешении 1°C

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

Высокое / низкое значение pH,

Высокое / низкое значение редокс-потенциала

Высокое / низкое содержание хлора / брома

Высокое / низкое значение температуры

Надежная сигнализация при отключении подачи воды

ВЫХОД СИГНАЛИЗАЦИИ:

Полупроводниковое реле 2,5 А (реле отключается, если выбирается вариант регулирования уровня pH).

ИНДИКАТОР ДОЗИРОВАНИЯ:

Хлор (бром) дозируются пропорционально.

Регулирование уровня рН – пропорционально.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Вход: 100-240 В/ 5 ВА.

Максимально – 1800 ВА.

Выход: 3 полупроводниковых реле для хлора (брома), понижение уровня pH, общая сигнализация / повышение уровня pH.

Каждое реле рассчитано на 230 В / 2,5 А,  115/5 А.

КОРПУС

Защита   IP66.

РАЗМЕРЫ:

Контроллер: 180мм х 183мм х 112мм

ГАРАНТИЯ:

Контроллер и датчики — 2 года.

System 3NX (стандартная комплектация)

System 3NX (мини- комплектация)

System 3NХ. Контроллер.